|  | BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO sp. z o.o. 20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7 NIP 712-015-55-07 |  |
| --- | --- | --- |
| rok założenia firmy 1953 Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN. tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-51-27 fax. (0-81) 746-19-42 |  | Sąd Rejonowy, XI Wydział Gospodarczy w Lublinie Numer KRS 0000044232 |

NUMER ZLECENIA: -

KONCEPCJA WIELOBRANŻOWA

BUDOWY HALI MAGAZYNOWO-HANDLOWEJ

HALA M1

WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

NA TERENIE LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO

W  ELIZÓWCE  GM. NIEMCE

(Dz. Nr 100/97, 100/98 obręb: Elizówka kol. Gmina Niemce)

- KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII

INWESTOR:  Lubelski Rynek Hurtowy SA, Elizówka ul. Szafranowa 6,

21-003 Ciecierzyn

| BRANŻA | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność uprawnień numer uprawnień | Data oprac. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | Projektant główny | mgr inż. arch. Marcin TATAR architektoniczna do projektowania bez ograniczeń 122/LBOKK/2014 | październik 2022 |  |
| KONSTRUKCJA | Projektant główny | mgr inż. Andrzej RAPA konstrukcyjna do projektowania bez ograniczeń 2763/Lb/94 | październik 2022 |  |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant główny | mgr inż. Zbigniew SZOSTAK sanitarna do projektowania bez ograniczeń LUB/0183/PWOS/14 | październik 2022 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Projektant sprawdzający | mgr inż. Józef DŁUŻEWSKI elektryczna do projektowania bez ograniczeń 1852/Lb/92 | październik 2022 |  |

Lublin, październik 2023 rok

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

- CZEŚĆ OPISOWA…………………………………………………….......... str. 3-22

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA ……………………………………………..............str. 23-37

- koncepcja zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem	-		- rys. 1

- rzut przyziemia - 							- rys. 2

- rzut dachu								- rys. 3

- przekroje								- rys. 4

- elewacje								- rys. 5

- układ elementów, fundamenty, podwaliny, doki				- rys. 6

- schemat elementów konstrukcyjnych					- rys. 7

- rzut przyziemia – instalacje sanitarne					- rys. S1

- schemat zasilania hali M1						- rys. E1

- plan instalacji oświetleniowej - rzut parteru.				- rys. E2

- plan instalacji zasilania gniazd wtyczkowych oraz urządzeń i aparatów	- rys. E3

- plan sieci uziemiającej						- rys. E4

- plan instalacji korytek kablowych	`				- rys. E5

- plan instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego				- rys. E6

- plan instalacji odgromowej- rzut dachu.				- rys. E7

##### OPIS DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

BUDOWY HALI MAGAZYNOWO-HANDLOWEJ M1 WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE LUBELSKIEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.W ELIZÓWCE

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Umowa zawarta z Inwestorem.

  - Wytyczne technologiczne i uzgodnienia z Inwestorem.

  - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce – uchwały Rady Gminy Niemce nr XV/86/99 z dnia 11 października 1999 oraz nr XLI/252/2002 z dnia 29 stycznia 2002r w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce.

  - Dokumentacja geologiczno – inżynierska podłoża gruntowego Giełdy Rolno – Ogrodniczej w Elizówce, gmina Niemce opracowana przez PP-BRiNI w Lublinie w lutym 1997r.

II. DANE OGÓLNE

2.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja realizacja hali magazynowo-handlowej M1, na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, w zakresie:

- budowy hali magazynowo-handlowej.

- budowy i przebudowy ciągów pieszych, dojazdu, placów manewrowych                            i parkingów,

- budowy i przebudowy przyłączy infrastruktury technicznej.

2.2. Lokalizacja i opis stanu istniejącego.

Obszar przeznaczony pod budowę hali położony jest w wschodniej części Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, na terenie działki 100/97, 100/98 obręb 7 Elizówka Kolonia, jednostka ewidencyjna 060911_2 Niemce oznaczona w mpzp symbolem: 2LRH – Tereny obsługi handlu hurtowego , działka nr 100/98–2LRH – Tereny obsługi handlu hurtowego i 1LRH-U – Teren centrum obsługi rolnictwa znajdujące się na terenie Lubelskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej wraz z zapleczem administracyjno – hotelowo - gastronomicznym, magazynowo - spedycyjym, zapleczem technicznym i motoryzacyjnym, usługowo-handlowym oraz usług publicznych.

Planowana inwestycja znajduje się w miejscu obcego placu parkingowego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie istniejących trawników, parkingów i placów manewrowych.

Jest to teren wolny od zabudowy, o spadku w kierunku południowo-wschodnim z istniejącymi uzbrojeniem terenu tj. siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji  sanitarnej, siecią c.o., siecią wodociągową, siecią eNN, siecią telekomunikacyjną i siecią oświetlenia terenu, kanalizacją teletechniczną.

2.3. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz dokumentacji archiwalnej stwierdza się występowanie w podłożu gruntowym, pod warstwą nasypów o miąższości do 2,40m, gruntów spoistych wykształconych w postaci glin pylastych półzwartych o stopniu plastyczności IL=0,00. Nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Warunki gruntowe w podłożu budynku określa się jako korzystne. Na podstawie rozporządzenia ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r określono kategorię geotechniczną obiektu. Obiekt o prostej konstrukcji będzie posadowiony w prostych warunkach gruntowych zakwalifikowano go do drugiej kategorii geotechnicznej.

Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach fundamentowych posadowienie na głębokości od -1,50 do -2,70m od poziomu posadzki. Szczegółowe rozwiązania w części konstrukcyjnej projektu technicznego.

Charakter gruntu zalegającego w podłożu wymusza konieczność zabezpieczania wykopów przed wodami opadowymi i technologicznymi.

W okresie eksploatacji należy szczególnie dbać o szczelność opasek przy budynku, oraz kontrolować stan kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oraz wodociągu.

2.4. Projektowane zagospodarowanie terenu i obsługa komunikacyjna.

Projektowana hala „M1” usytuowana na terenie LRH zgodnie z rysunkiem PZT. Układ komunikacyjny, połączony z drogami istniejącymi,  zapewnia dojazd dla dostawców i klientów oraz samochodów straży pożarnej. Dojazd do hali zlokalizowany będzie z istniejącej drogi wewnętrznej poprzez plac manewrowy. Dostawy towaru do obiektu hali realizowane będą poprzez doki rozładowcze i bramy zlokalizowane od strony północnej hali. Przy każdym z boksów hali zlokalizowany będzie parking dla pojazdów Najemcy oraz dojazd do doku rozładowczego.

W ramach urządzenia zieleni na terenie wolnym od zabudowy i nieutwardzonym, projektuje się założenie trawników i nasadzenia zieleni niskiej.

2.5. Projektowane nawierzchnie.

Nawierzchnie dróg i placów z kostki brukowej gr 8 cm. pod pojazdy ciężkie. Miejsca parkingowe oraz dojazd do bram i doków rozładunkowych projektuje się z kostki brukowej grubości 10 cm.  Ciągi piesze projektuje się z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego.

Przewiduje się przed każdym boksem 6 miejsc parkingowych i dojazd miejsc postojowych i w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe doku rozładunkowego projektuje się z kostki brukowej  o gr. 10 cm koloru szarego.

2.6. Projektowane uzbrojenie terenu.

Przewiduje się przyłączenie budynku hali do istniejących sieci technicznych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

2.6.1. Sieć wodociągowa.

Budynek hali M1 zasilany będzie w wodę dwustronnie w układzie pierścieniowym, z istniejącej sieci po jej rozbudowie.

2.6.2. Sieć wodociągowa p.poż.

Budynek Hali M1 wyposażony będzie w instalację tryskaczową mokrą. Zasilanie instalacji tryskaczowej z istniejącej pompowni.

2.6.3. Kanalizacja sanitarna.

Ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacyjnej po jej rozbudowie w kierunku zachodnim.

2.6.4. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z dachu budynku oraz z odwadnianego (wpustami deszczowymi) terenu odprowadzane będą przez istniejącą rozbudowaną sieć kanalizacji deszczowej do istniejących zbiorników retencyjnych.

2.6.5. Sieć cieplna.

Nie przewiduje się zasilania w ciepło z istniejącej sieci centralnego ogrzewania.

2.6.6. Sieć energetyczna.

Budynek zasilany będzie w energię elektryczną kablami nn z istniejącej rozdzielnicy RG nn w budynku technicznym. ( zasilanie podstawowe i rezerwowe)

2.6.7. Oświetlenie terenu.

Oświetlenie terenu oprawami zainstalowanymi na elewacji budynku oraz projektowanymi słupami h=10,0 m wzdłuż ciągu dróg dojazdowych, ze źródłem światła w technologii LED.

2.6.8. Kanalizacja telefoniczna i teletechniczna.

Przewiduje się wykonanie przyłącza, od istniejącej studzienki na kanalizacji telekomunikacyjnej, oraz  podłączenie sieci strukturalnej z istniejącej serwerowni w budynku administracyjnym z istniejącymi kanałami technologicznymi.

2.6.9. Przyłącze gazowe.

Przewiduje się wykonanie nowego przyłącza gazowego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez Polską Spółkę Gazowniczą Sp. z o.o.

2.7. Niepełnosprawni.

Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych zapewniono projektując wejścia bezpośrednio z terenu. Zapewniono 5 stanowisk postojowych na parkingu.

2.8. Ochrona konserwatorska.

Teren, na którym projektuje się budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.9.  Oddziaływanie na środowisko.

Obiekt posiadać będzie odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ujęcie wody z lokalnej sieci wodociągowej.

Przewidywane zapotrzebowanie na:

- wodę w ilości - Qśr.d = 8 m3/d

- odprowadzenie ścieków sanitarnych w ilości - Qśr = 8 m3/d

- odpady stałe wynikające z eksploatacji hurtowni składowane będą w szczelnych, zamykanych pojemnikach na odpady stałe, pojemniki ustawione na w środku hali i na zewnątrz budynku hali w wyznaczonym miejscu, odpady stałe w pojemnikach sukcesywnie opróżnianych przez specjalne służby komunalne i wywożone do zagospodarowania i recyklingu.

- Wody opadowe odprowadzane do systemu zbiorników wody deszczowej (osadnik, separatory ropopochodnych zbiornik infiltrująco odparowujący) zlokalizowanych na terenie LRH S.A.  poprzez istniejącą kanalizację deszczową.

2.10. Zasięg oddziaływania.

Oddziaływanie ogranicza się do działki 100/97 i 100/98 będących własnością Inwestora.

2.11. Bilans terenu.

w granicach opracowania oznaczonych literami A,B,C,D -A:

- powierzchnia zabudowy Hala M1,	 - 3499,90 m2

- drogi dojazdowe i place,	- 4680,50 m2

- parkingi i dojazdy do doków	- 868,00 m2

- dojścia piesze,	- 465,80 m2

- nawierzchnie trawiaste i zieleń,	- 357,50 m2

- pow. terenu wg opracowania	9862,70  m2

2.12. Charakterystyka obiektu projektowanego w ramach inwestycji.

- 2.12.1. Hala M1.

- Budynek halowy parterowy, niepodpiwniczony na planie prostokąta z dwuspadowym dachem o pochyleniu 5%. Obiekt wykonany w konstrukcji żelbetowej ramowej, , na środku hali wykonana ściana murowana dla zapewnienia warunków oddzielenia stref p.-poż. Od strony zachodniej dobudówka na pomieszczenia techniczne i magazynowe o konstrukcji murowanej ze stropodachem żelbetowym jednospadowym.

- Ściany budynku w systemie lekkiej obudowy z pyt warstwowych z rdzeniem wełny mineralnej, lub kaset wzdłużnych z rdzeniem z wełny mineralnej, od zewnątrz – blacha fałdowa powlekana o kształcie i wymiarze fali do ustalenia na etapie projektowym. Dobudówka z bloczków gazobetonowych ocieplonych wełną mineralną z tynkiem cienkowarstwowym.

- Dach hali z blachy fałdowej opartej na płatwiach z zetowników zimnogiętych ocieplony wełną mineralną pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej z pasmami świetlnymi na ciągach komunikacyjnych. Dach przystosowany do instalacji fotowoltaicznej.

- Hala M1 jest obiektem mieszczącym stanowiska handlu i magazynowania. Obsługę obiektu będą stanowili głównie Najemcy prowadzący działalność gospodarczą, oraz zatrudnieni przez nich pracownicy. Ilość zatrudnionych to około 15 osób. Stanowiska pracy będą organizowane w obrębie boksów zaplecza wydzielonych z hali magazynowej.

- Boksy handlowe – Obiekt hali będzie podzielony na boksy. Każdy z boksów będzie tworzył samodzielną całość funkcjonalno – użytkową. W boksach zostanie wydzielona część biurowo –socjalna z toaletą WC.

- W niniejszym opracowaniu wydzielono 4 – boksy duże i 1 boks mały z przeznaczeniem na handel hurtowy pakowanymi produktami spożywczymi, oraz pomieszczenia techniczne.

- Na etapie projektu architektoniczno budowlanego podział i funkcja pomieszczeń zostanie uzgodniona przez rzeczoznawców do spraw  p.poż. i sanepid, a po realizacji inwestycji boksy zostaną dopuszczone do użytkowania po aprobacie odpowiednich służb.

- Pomieszczenia techniczne  - dla potrzeb technicznych zaprojektowano pomieszczenia, gdzie będą umieszczone: rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie wodomierza i kotłownia grzewcza i pomieszczenia magazynowe aministratora

- Do wentylacji budynku przewidziano odrębne układy, uwzględniające podział na poszczególne lokale, rodzaj pomieszczeń, a także uwarunkowania ppoż.

- Dla wentylacji każdego z boksów zastosowano odrębny rooftop, a przyległe pomieszczenia biurowe, sanitarne również posiadają oddzielne układy wywiewne, natomiast uzupełnienie powietrza odbywa się z zewnątrz. Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe podobnie.

- Instalacja grzewcza - Do pokrycia zapotrzebowania na cele ogrzewania zastosowano ogrzewanie wentylacją (rooftopy), grzejnikowe, a także kurtyny powietrzne w bramach (jako zabezpieczenie przed napływem zimnego powietrza). Ciepło w sezonie zimowym zapewnia projektowana kotłownia gazowa, a w okresie przejściowym podgrzew powietrza zewnętrznego będzie się odbywał poprzez pompę ciepła, w którą wyposażone są rooftopy

- Klimatyzacja - Zastosowano klimatyzację w pom. biurowych, za pomocą jednostek freonowych typu split.

- Rooftopy, posiadają układ sprężarkowy, dzięki któremu możliwe jest schłodzenie powietrza nawiewanego, a w okresie przejściowym również jego podgrzanie (pompa ciepła).

- Instalacje tryskaczowa -Stałe urządzenia gaśnicze w postaci instalacji tryskaczowej, dla każdego z czterech boksów i pomieszczeń w nim się znajdujących oraz pomieszczeń technicznych z wyjątkiem pomieszczeń elektrycznych, należy wykonać zgodnie z przyjętym standardem w PAB oraz PT

- Oświetlenie hali naturalne i sztuczne.

- Transport towarów do boksów poprzez doki rozładunkowe  i  bramy segmentowe o wysokim podnoszeniu.

- Nad wejściami i wjazdami – daszki na niezależnej konstrukcji.

- Dostęp dla klientów i obsługi od zewnątrz do hali drzwiami jednoskrzydłowymi i drzwiami technicznymi.

Dane liczbowe obiektu:

- Dane techniczne projektowanej hali M1:

- wysokość hali,					11,90 m,

- szerokość hali, 					36,91 m,

- długość hali,  						94,20 m,

- powierzchnia zabudowy hali, 			3499,90 m2

- powierzchnia użytkowa hali,                              3356,30  m2,

kubatura hali						35420,0 m3 .

- powierzchnia handlowa hali,		           2422,35 m2

- powierzchnia ruchu hali,				   746,96 m2

- powierzchnia zaplecza technicznego hali,                150,35 m2

- powierzchnia higieniczno – sanitarna hali,	              35,26 m2

Zestawienie powierzchni:

| SEGMENT NR 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA |  | POWIERZCHNIA (w m²) |  |
| 1 | BOKS NR 1 |  |  | 742,80 |
|  | W TYM: | POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA |  | 559,60 |
|  |  | POWIERZCHNIA RUCHU |  | 183,20 |
| 1.2 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 12,65 |
| 1.3 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 16,50 |
| 1.4 | MAGAZYN |  |  | 5,65 |
| 1.5 | WC |  |  | 5,90 |
| 1.6 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  | 1,45 |
| RAZEM |  |  |  | 784,95 |
| SEGMENT NR 2 |  |  |  |  |
| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA |  | POWIERZCHNIA (w m²) |  |
| 2 | BOKS NR 2 |  |  | 768,40 |
|  | W TYM: | POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA |  | 581,40 |
|  |  | POWIERZCHNIA RUCHU |  | 187,00 |
| 2.1 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 12,65 |
| 2.2 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 16,50 |
| 2.3 | MAGAZYN |  |  | 5,65 |
| 2.4 | WC |  |  | 5,90 |
| 2.5 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  | 1,45 |
| RAZEM |  |  |  | 810,55 |
| SEGMENT NR 3 |  |  |  |  |
| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA |  | POWIERZCHNIA (w m²) |  |
| 3 | BOKS NR 2 |  |  | 743,10 |
|  | W TYM: | POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA |  | 558,85 |
|  |  | POWIERZCHNIA RUCHU |  | 184,25 |
| 3.1 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 12,65 |
| 3.2 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 16,50 |
| 3.3 | MAGAZYN |  |  | 5,65 |
| 3.4 | WC |  |  | 5,90 |
| 3.5 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  | 1,45 |
| RAZEM |  |  |  | 785,25 |
| SEGMENT NR 4 |  |  |  |  |
| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA |  | POWIERZCHNIA (w m²) |  |
| 4 | BOKS NR 2 |  |  | 743,10 |
|  | W TYM: | POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA |  | 559,90 |
|  |  | POWIERZCHNIA RUCHU |  | 183,20 |
| 4.1 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 12,65 |
| 4.2 | POMIESZCZENIE BIUROWE |  |  | 16,50 |
| 4.3 | MAGAZYN |  |  | 5,65 |
| 4.4 | WC |  |  | 5,90 |
| 4.5 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE |  |  | 1,45 |
| RAZEM |  |  |  | 785,25 |
| BOKS HANDLOWY NR 8 |  |  |  |  |
| NUMER; NAZWA POMIESZCZENIA; POWIERZCHNIA (w m²). 8; BOKS NR 8; 22,71. W TYM:; POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA; 13,40. POWIERZCHNIA RUCHU; 9,31. 8.1; POMIESZCZENIE BIUROWE; 10,00. 8.2; WC; 3,40. 8.3; POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE; 2,46. RAZEM; 43,57. |
| POMIESZCZENIA TECHNICZNE |  |  |  |  |
| NUMER | NAZWA POMIESZCZENIA |  | POWIERZCHNIA (w m²) |  |
| 5 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE- WODOMIERZ |  |  | 15,30 |
| 6 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE- EN |  |  | 24,35 |
| 7 | KOTŁOWNIA |  |  | 39,95 |
| 9 | MAGAZYN |  |  | 70,75 |
| RAZEM |  |  |  | 150,35 |

Projektowane instalacje:

Budynek hali będzie wyposażony w następujące instalacje:

- Wody zimnej i ciepłej z podgrzewaczy elektrycznych.

- Kanalizacji sanitarnej.

- Kanalizacji deszczowej.

- Instalacji gazowej z dwoma kotłami gazowymi i kotłem na biomasę.

- Instalacji grzewczej.

- Instalacji klimatyzacji.

- Instalacji wentylacji mechanicznej.

- Instalację tryskaczową p.poż. w systemie mokrym.

- Instalację hydrantową p. poż. 25

- złącza kablowego z wyłącznikiem głównym pożarowym WGpoż, rozdzielnicą główną ”RG-M1”,  główną linią zasilającą i rozdzielnicami w boksach z pomiarami wewnętrznymi

- - instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- - zasilanie instalacji i odbiorników technologicznych

- - instalacje gniazd 1-faz

- - instalacje korytek kablowych

- - instalację sygnalizacji alarmowej pożaru

- - instalacje przeciwprzepięciową i odgromową

- - instalacje przeciwporażeniową i połączeń wyrównawczych

- - instalacja fotowoltaiki

- - instalacją systemu monitoringu.

Uwaga: niniejsza budowa realizowana jest w ramach posiadanej mocy przyłączeniowej.

2.13. Ochrona ppoż.

2.13.1. Charakterystyka obiektu.

- Przedmiotowy budynek jest obiektem halowym wykonanym w konstrukcji żelbetowo -stalowej, prostokątnym w rzucie. Dach dwuspadowym krytym dwukrotnie papą termozgrzewalną ocieplony wełną mineralną. Ściany zewnętrzne budynku w systemie lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym  lub wypełnieniem wełną mineralną i poszyciem blachą fałdową. Dobudówka na pomieszczenia techniczne i magazynowe o konstrukcji murowanej ze stropodachem żelbetowym jednospadowym.

- Wymiary 94,2m x 36,91m. Obiekt niski (wysokość 11,90m). Powierzchnia wewnętrzna budynku wynosi3399,70m2 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w hali 2000<Qd<4000 MJ/m2. Obiekt podzielony na 3 strefy pożarowe.

2.13.2. Odległość od sąsiednich obiektów.

- W odległości 100m od hali nie ma żadnych obiektów.

2.13.3. Substancje palne i zagrożenie wybuchem.

- Nie przewiduje się przechowywania w obiekcie substancji niebezpiecznych pożarowo. Nie przewiduje się pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem.

2.13.4. Klasyfikacja budynku.

- Budynek użyteczności publicznej ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi PM.

2.13.5. Strefy pożarowe.

- Budynek znajduje się w trzech strefach pożarowych, I obejmującej boks nr 1 i 2, II obejmującej boks nr 2 i 3 oraz III obejmującej pomieszczenia techniczne i magazynowe w której wydzielono pożarowo pomieszczenie techniczne.

- Łączna powierzchnia strefy pożarowej  nr I równa jest powierzchni segmentu 1 i 2 i  wynosi 1623,90 m2.<2000 m2

- Łączna powierzchnia strefy pożarowej  nr II równa jest powierzchni segmentu 2 i 3 i  wynosi 1596,90 m2. .<2000 m2

- Łączna powierzchnia strefy pożarowej  nr III obejmuje boks nr 8, pomieszczenia techniczne i magazynowe  i  wynosi 164,75 m2. .<2000 m2

2.13.6. Klasa odporności pożarowej.

- Hala B2 - Budynek w klasie B odporności pożarowej. Elementy hali powinny spełniać następujące wymagania:

- główna konstrukcja nośna o odporności ogniowej R120,

- konstrukcja stropów REI30,

- konstrukcja dachu RE30

- ściany zewnętrzne EI60,

- ściany wewnętrzne EI 30

- pozostałe elementy budynku nie rozprzestrzeniające ognia.

2.13.7. Warunki ewakuacji.

- Ewakuacja z boksów hali bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwiami wejściowymi zlokalizowanymi po obu stronach boksu hali  Długość dojść nie przekracza 40m.

- Przewiduje się, że łącznie ze sprzedawcami i klientami w budynku maksymalnie będą przebywać 40 osób. Ilość wyjść ewakuacyjnych (szt.8) jest wystarczająca.

2.13.8. Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe.

- Projektuje się wyposażenie budynku w 8 sztuk hydrantów wewnętrznych 25 w szafkach natynkowych z zamkiem patentowym, oraz instalację tryskaczową mokrą.

- Projektuje się 4 wyłączniki pożarowe prądu zlokalizowane przy wejściach zewnętrznych do hali.

- Projektuje się instalację odgromową budynku z połączeniem z uziomami fundamentowymi.

- Zaprojektowano oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne w budynku.

- Zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru o wydajności 20dcm3/s – z dwóch hydrantów w pasie zieleni od strony wschodniej, w odległości ~ 20 m od budynku hali.

2.13.9. Drogi ewakuacyjne.

- Do projektowanego budynku wymagana jest droga pożarowa. Istniejące drogi na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. spełniają wymagania drogi pożarowej. (zgodnie z §11 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia MSWiA Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z 2003 roku).

2.13.10. Podręczny sprzęt gaśniczy

- Na wyposażeniu budynku przewiduje się podręczny sprzęt gaśniczy w ilości: jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg/3 dm3 na 100 m2 chronionej powierzchni.

- Dostępność sprzętu w miejscach widocznych. Zasięg 50 m.

- 2.13.11. Certyfikaty i atesty urządzeń ochrony pożarowej.

- Wszystkie urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej obiektu powinny posiadać certyfikaty zgodności wydane przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

2.14.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do budowy hali

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do budowy hali:

- Ławy i stopy fundamentowe, monolityczne żelbetowe

- doki i podwaliny prefabrykowane

- Konstrukcja nośna żelbetowa prefabrykowana

- Ściany budynku hali:

- zewnętrzne z płyty warstwowej z wypełnieniem z wełny mineralnej

- ściany konstrukcyjne pomieszczeń technicznych i magazynów, oraz ściana oddzielenia przeciwpożarowego murowane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowej,

- ścianki działowe w sanitariatach murowane z cegły ceramicznej pełnej,

- Dach z blachy fałdowej opartej na płatwiach z zetowników zimnogiętych ocieplony wełną mineralną pokryty dwiema warstwami papy termozgrzewalnej z pasmami świetlnymi na ciągach komunikacyjnych, przystosowany do montażu bezinwazyjnego instalacji fotowoltaicznej. Dach na części technicznej  stropodach żelbetowy

- Pomieszczenia biurowo- administracyjne w boksach wykonane z bloczków betonu komórkowego na zaprawie cementowej z przykryciem stropem żelbetowym.

- W pomieszczeniu technicznym i w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego wieńce i nadproża monolityczne żelbetowe.

- Posadzka w hali handlowej betonowa z betonu B30 grubości 25cm ze zbrojeniem rozproszonym, odporna na kwasy i oleje, zabezpieczona powłoką polimerową, w paśmie przy ścianach zewnętrznych zastosowano pas docieplenia ze styropianu, w posadzce w pasie przyściennym przewidziano dozbrojenie dwiema siatkami z prętów stalowych            fi 10 co 15cm, posadzka dylatowana w polach max. 6,0x6,0m w nawiązaniu do siatki słupów, dylatacje wykonane przez nacięcie, wypełniane masą uszczelniającą,

- W sanitariatach:

  - Podłoga terakota antypoślizgowa Paradyż Gres Tecniq 59,8cm x 59,8cm na zaprawie klejowej,

  - Ściany płytka ścienna Paradyż Ermeo Beige i Ermeo Braun 30cmx60cm na zaprawie klejowej do wysokości 2,0m na zaprawie klejowej.

- Izolacje przeciwwilgociowe:

- pozioma w posadzkach na gruncie – 2x papa na lepiku,

- pionowa na fundamentach i ścianach podziemia – powłokowa np. EUROLAN – 3K z gruntowaniem powierzchni.

- Izolacja termiczna i akustyczna:

- na dachu wełna mineralna DACHROCK

- ściany zewnętrzne w systemie lekkiej obudowy ocieplone wełną mineralną

- pomieszczenie techniczne z izolacją akustyczną od strony hali na ścianach i stropie z wełny mineralnej grubości 10cm zabezpieczonej na ścianach obudową z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie systemowym,

- Stolarka i ślusarka:

- drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe w konstrukcji aluminiowej z pochwytem  i samozamykaczem. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych  Uc =1,1W/m2•K. Wymiary drzwi 1000mm x 2000mm. Kolorystyka drzwi zewnętrznych z zewnątrz ciemnozielone RAL 6005 od wewnątrz białe np. 9016, Drzwi wewnętrzne białe obustronnie RAL 9016.

- drzwi do pomieszczeń technicznych i magazynowych stalowe dwuskrzydłowe o wymiarach 1200mm x2000mm kolor biały RAL 9016,

- drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego, oraz do pomieszczenia technicznego ognioodporne EI30.

- drzwi do sanitariatów i drzwi w węźle sanitarnym – w systemie przylgowym, jednoskrzydłowe, pełne, laminowane CPL 0,2, kolor biały, wymiar standardowy, konstrukcja - ramiak sosnowy obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie – płyta otworowana,  listwa maskująca 60mm, zamek jednopunktowy wpuszczany srebrny WB, z wkładką ościeżnica regulowana drewniana ZZ  ,trzy zawiasy czopowe, klamka (nikiel szczotkowany)z samozamykaczem. W przypadku drzwi do kabin toalet drzwi będą wyposażone w zamek jednopunktowy wpuszczany srebrny WC, w dolnej części będą posiadały od 4-5 tulejek wentylacyjnych białe.

- Bramy zewnętrzne segmentowe wysokiego podnoszenia z napędem elektrycznym np. SPU 40 firmy Hörman o wymiarach 3000mm x 3000mm. Konstrukcję rygli i słupków bramowych wykonywać po wybraniu systemu bram.

- Dok rozładunkowy systemowy regulowany o wymiarach 3000mm x 3000mm.

- Tynki wewnętrzne, malowanie, okładziny ścian. Tynki wapienne kategorii III w pomieszczeniu technicznym i sanitariatach. Malowanie farbami lateksowymi. W sanitariatach glazura do wysokości 2,0m.

- Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

- Wykończenie i kolorystyka elewacji. Elewacja z płyty warstwowej  powlekanej w kolorze białoszarym RAL 9002

- Bramy i drzwi zewnętrzne – ciemnozielone RAL 6005.

- Osłona dachu – kolor ciemnozielony RAL 6005

- Daszki przy wejściu od strony zachodniej z blachy w kolorze elewacji, z obróbkami w kolorze ciemnozielonym (jak ekrany).

- Cokół obłożony płytkami terakotowymi w kolorze czerwono – brązowym z obróbką blacharską systemową.

- Rynny i rury spustowe PVC w kolorze ścian.

- Odbojnice ochronne:

- przybramowe z rur stalowych 170mm wysokości 1,50m – typowe np. firmy HORMANN ocynkowane, pomalowane w żółte pasy,

- odbojnice chroniące ściany budynku od strony północnej z rur stalowych 170mm i wysokości 1,10m. Wzdłuż ściany południowej budynku przy zjeździe do doku należy wykonać balustradę z rur stalowych do wys. 1,1m.

2.15.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do instalacji technicznych zlokalizowanych w obiekcie.

- 2.15.1. Instalacje wodociągowa.

Woda zimna w  hali M1 wymagana jest dla celów gospodarczo-bytowych i ppoż. Należy przewidzieć dwa niezależne przyłącza wodociągowe Ø 80 mm, opomiarowane  z zaworami anty skazeniowymi na wejściu do budynku w pomieszczeniach technicznych.

Zaprojektowano instalację wody zimnej, hydrantowej oraz wody ciepłej z podgrzewaczy elektrycznych. Główne poziomy instalacji wody zimnej poprowadzono nad pomieszczeniami sanitarnymi.

Opomiarowanie wody wodomierzem głównym oraz wodomierzami na odejściu na boksy. Instalacja wyposażona w zabezpieczenie antyskażeniowe przed wtórnym zanieczyszczeniem, zawory odcinające, filtr itp.. Armatura stosowana w instalacji wodociągowej powinna odpowiadać warunkom pracy danej instalacji.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych łączonych na łączniki ocynkowane. W wymaganych miejscach należy stosować przejścia pożarowe.

Instalację poddać próbie szczelności, a po jej pomyślnym zakończeniu, zaizolować otulinami o grubości zgodnej z warunkami technicznymi, a sama izolacja jako NRO (nierozprzestrzeniająca ognia).

- Hydranty p.poż. -  celem zapewnienia odpowiedniego zasięgu proponuje  się instalację 8 hydrantów  p.poż. o średnicy 25 mm. Hydranty rozmieszczono w łatwo dostępnych miejscach z zapewnieniem odpowiedniego zasięgu.

- Hydranty umieszczone będą w typowych zamykanych szafkach natynkowych z zaworem umieszczonym na 1,35 ± 0.1 m nad posadzką.

- Przyjęto hydrant wewnętrzny uniwersalny 25 typ HW-25 N-K-20/30 „UN" firmy GRAS.

- Szafka hydrantowa natynkowa typu „KOMBI" w konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową do 6 kg.

- 2.15.2. Kanalizacja sanitarna

- Odprowadzenie ścieków sanitarnych grawitacyjnie, poprzez instalację kanalizacji sanitarnej do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

- Zaprojektowano wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN8 (pod posadzką) oraz PVC SN4 (pod stropem). Piony instalacji sanitarnej wykonać z PVC jako  Ø110.

- W wymaganych miejscach należy stosować przejścia pożarowe.

- Instalację poddać próbie szczelności, a po jej pomyślnym zakończeniu, rurociągi zabezpieczyć przed korozją przez malowanie.

- Przybory sanitarne:

- Umywalki - porcelanowe z syfonem gruszkowym na półpostumencie, standardowe wraz z bateriami.

- Zlewozmywaki (w boksach) 1 -komorowe z ociekaczem z blachy kwasoodpornej na szafce.

- Ustępy - typu „ Geberit” wykonanie podtynkowe.

- Miski ustępowe porcelanowe wiszące.

- W pomieszczeniu porządkowym komora gospodarcza

- 2.15.3. Instalacja gazowa

- Do budynku, gaz doprowadzony będzie z projektowanego przyłącza gazowego – wg projektu przyłącza.

- Wewnętrzna instalacja gazowa dostarczająca paliwo do dwóch kotłów gazowych, zlokalizowanych w kotłowni, należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Instalację należy wyposażyć w niezbędną armaturę m.in. kurki odcinające, zawór MAG itp.

- 2.15.4.1. Kotłownia gazowa

- Zaprojektowano kotłownie gazową w oparciu dwa kotły gazowe o sumarycznej mocy 500kW. Kotły przygotowują czynnik grzewczy o parametrze 80/60 w sezonie grzewczym, na potrzeby zasilania nagrzewnic rooftopów, kurtyn powietrznych oraz grzejników (za wyjątkiem pom. technicznych) - przewidziano niezależne obiegi. Kotły wyposażone w kompletną automatykę oraz niezbędne elementy regulacyjne i przyłączeniowe.

- W kotłowni należy dodatkowo zlokalizować niezbędne elementy zabezpieczające, regulacyjne, odcinające, pomiarowe m.in. stację uzdatniania wody, pompy obiegowe, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczeństwa, armatura odcinająca, filtry, ciepłomierze itp.

- W obrębie kotłowni instalację c.o. wykonać z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem, łączonych przez spawanie. Rurociągi zabezpieczyć przed korozją za pomocą malowania, po uprzednim przeprowadzeniu pozytywnych prób, a następnie zaizolować cieplnie zgodnie z warunkami technicznymi (NRO). Połączenia z armaturą gwintowane lub kołnierzowe.

- W pomieszczeniu kotłowni należy zastosować aktywny system detekcji i odcinania dopływu gazu.

- Dla kotłów przewidziano wspólny kanał powietrzny i wspólny kanał spalinowy. Wylot z komina wyprowadzić ponad dach. Odprowadzenie skroplin z komina i kotła przez neutralizator kondensatu do kanalizacji. Nawiew powietrza do pomieszczenia, poprzez kanał nawiewny w ścianie, natomiast wywiew za pomocą komina wyprowadzonego ponad dach.

- Należy wykonać przejścia przeciwpożarowe dla rur stalowych przez przegrody budowlane.

- 2.15.4.2. Kotłownia na biomasę

- Z uwagi na aspekt ekologiczny, zaprojektowano kocioł na biomasę – wstępnie o mocy 30kW (jego wielkość oraz rodzaj paliwa, do określenia na etapie projektu architektoniczno-budowlanego), zaspokajający zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń technicznych i magazynowych. Kocioł (wraz z kompletną automatyką) przygotowuje czynnik grzewczy w sezonie grzewczym na potrzeby zasilania grzejników zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i magazynowych. Pozostałe wymagania dot. instalacji jak dla kotłowni gazowej.

- 2.15.5. Instalacja grzewcza

- Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepło w okresie grzewczym wynosi:

- - straty przez przenikanie: 100kW

- - straty przez wentylację: 150kW

- - kurtyny powietrzne: 100kW

- Minimalna moc, którą należy zapewnić przez kotły wynosi 350kW, ale z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości grzania, przyjęto dwa kotły po 250kW każdy, gdzie w przypadku awarii jednego z nich, drugi zapewni grzanie w minimalnym zakresie.

- Do pokrycia zapotrzebowania na cele ogrzewania zastosowano ogrzewanie wentylacją za pomocą rooftopów (przestrzeń usługowa), grzejnikowe (część sanitarno-biurowa), a także kurtyny powietrzne w bramach (jako zabezpieczenie przed napływem zimnego powietrza). Ciepło w sezonie zimowym zapewnia projektowana kotłownia gazowa, a w okresie przejściowym podgrzew powietrza zewnętrznego będzie się odbywał poprzez pompę ciepła, w którą wyposażone są rooftopy.

- Zaprojektowano instalację wodną dwururową, z wymuszonym obiegiem za pomocą pomp obiegowych (zlokalizowanych w kotłowni). Rurociągi główne, poprowadzono pod dachem, które należy wykonać z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN – H – 74200:1998, o połączeniach spawanych. Rurociągi stalowe po wykonaniu próby ciśnieniowej oczyścić i zabezpieczyć przed korozją przez malowanie. Zaizolować cieplnie zgodnie z warunkami technicznymi (NRO). Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w przejściach p.poż.

- 2.15.6. Instalacja „klimatyzacji”

- Zastosowano klimatyzację w pom. biurowych, za pomocą jednostek freonowych typu split. Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych calowych przeznaczonych do chłodnictwa. Do izolacji przewodów stosować otuliny z kauczuku syntetycznego (NRO).

- Rooftopy, posiadają układ sprężarkowy, dzięki któremu możliwe jest schłodzenie powietrza nawiewanego, a w okresie przejściowym również jego podgrzanie (pompa ciepła).

- 2.15.7. Instalacja wentylacji

- Do wentylacji budynku przewidziano odrębne układy, uwzględniające podział na poszczególne lokale, rodzaj pomieszczeń, a także uwarunkowania ppoż. Na tym etapie przyjęto 1-krotną wymianę powietrza.

- Dla wentylacji każdego z boksów zastosowano odrębny rooftop o wydatku ok. 8000m3/h każdy. Przyległe pomieszczenia biurowe, sanitarne posiadają oddzielne układy wywiewne, natomiast uzupełnienie powietrza odbywa się z zewnątrz. Pomieszczenia techniczne oraz magazynowe podobnie.

- Rooftopy zlokalizowane na dachu, posiadają moduł odzysku ciepła, nagrzewnicy wodnej (zasilanej w czynnik grzewczy z kotłowni) oraz moduł chłodniczy o mocy ok. 40kW, zapewniający schłodzenie powietrza nawiewanego do ok. 25C. Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym jest zmienna, zależna od temperatury powietrza w pomieszczeniu (funkcja ogrzewania). Urządzenia wyposażone w kompletną automatykę oraz niezbędne elementy regulacyjne i przyłączeniowe. Rozprowadzenie powietrza kanałami poziomymi poprowadzonymi w przestrzeni pod stropem. Nawiew powietrza następuje przez dysze dalekiego zasięgu. Czerpnia i wyrzutnia powietrza zlokalizowane nad dachem.

- W przestrzeni usług przewidziano również destryfikatory – po dwa na lokal o wydatku ok. 5000m3/h, zapewniające odpowiedni rozkład temperatury wewnątrz.

- Z pozostałych pomieszczeń zapewniono wywiew zużytego powietrza na zewnątrz budynku. Realizacja tego zadania spoczywa na wentylatorach kanałowych zlokalizowanych pod stropem obsługiwanych pomieszczeń lub dachowych. Odprowadzają one zużyte powietrze z pomieszczeń za pomocą zaworów wentylacyjnych, a następnie siecią przewodów ponad dach budynku lub przez ścianę zewnętrzną. Uzupełnienie powietrza odbywa się przez nieszczelności (kratki transferowe w drzwiach) z przyległych przestrzeni lub uzupełnienie przez ścianę zewnętrzną.

- Prostokątne przewody wentylacji bytowej, należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej typ A/I o szczelności klasy B, natomiast okrągłe wykonać z rur typu spiro łączonych uszczelkowo. Przewody powinny odpowiadać wymaganiom wymiarowym wg PN. Przewody elastyczne wykonać jako izolowane akustycznie typu flex. Dostęp do wnętrza kanałów, należy zapewnić przez elementy zakończające (kratki) oraz rewizje. Kanały mocować do konstrukcji budynku w sposób pewny, za pomocą atestowanego systemu mocowań, uniemożliwiający przenoszenie drgań. Wszystkie przewody blaszane należy izolować cieplnie oraz przeciwwilgociowo wełną mineralną na folii aluminiowej. Przejścia przewodów w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczone klapami ppoż. o klasie odporności ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementów.

- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów wydajności wentylacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół.

- Przy bramach wjazdowych, zastosowano przemysłowe kurtyny powietrzne wodne (80/60), o maksymalnym wydatku powietrza 6000m3/h każda.

- 2.15.8. Instalacje tryskaczowa.

- Stałe urządzenia gaśnicze w postaci instalacji tryskaczowej, dla każdego z czterech boksów i pomieszczeń w nim się znajdujących oraz pomieszczeń technicznych z wyjątkiem pomieszczeń elektrycznych, należy wykonać zgodnie z przyjętym standardem w PAB oraz PT

- Pojemność źródła wody uzależniona od przyjętego rozwiązania.

- Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych główek tryskaczy, pod dachem. Ochroną należy objąć strefę pod dachem oraz nad stropem pomieszczeń zapleczowych. Instalację należy wykonać z rur stalowych przeznaczonych do instalacji ppoż, a ich łączenie i montaż musi spełniać wymagania przyjętego standardu.

- 2.15.9. Instalacja chłodnicza

- Należy przewidzieć możliwość wykonania indywidualnej instalacji chłodniczej w boksie hali z jednostkami zewnętrznymi zlokalizowanymi na regale przy ścianie południowej. W związku z tym należy przewidzieć korytka na oprzewodowanie elektryczne i chłodnicze, a także rozdzielnię elektryczną do zasilania indywidualnych instalacji chłodniczych z zabezpieczeniem  bezpiecznikowym do 80 A gg/gl wraz z układami pomiarowymi zużytej energii elektrycznej, pomiar pośredni lub bezpośredni.

- 2.15.10. Instalacje elektryczne i specjalistyczne.

2.15.10.1. Złącze kablowe z wyłącznikiem pożarowym

W miejscu jak pokazano na planie, przewidziano zabudowanie złącza kablowego z głównym wyłącznikiem pożarowym. Dla wyłączenia pożarowego przewidziano rozłącznik mocy z wyzwalaczem wzrostowym, zabudowany w zestawie złącza i wyłącznika głównego pożarowego współpracujące z przyciskami wyłączenia pożarowego PWP, zabudowanymi w miejscach jak pokazano na planie. W/w rozłącznikami poprzez napęd ręczny realizowane będą wyłączenia ruchowe (serwisowe). W zestawi przewidziano również zabudowanie aparatów zasilania odbiorników pożarowych. Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinien składać się z: urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizacyjnego oraz urządzenia wykonawczego i mieć zapewniony certyfikat.

2.15.10.2. Rozdzielnica główna.

W wydzielonym pomieszczeniu przewidziano zabudowanie rozdzielnicy głównej

”RG-M1”. W/w rozdzielnica będzie zabudowana jako przyścienna. Na elewacji przewidziano zabudowanie multimetru dla realizacji analizy sieci (prąd; napięcie; moc czynna - bierna). Rozdzielnica jako prefabrykat winna być wykonana przez f-mę  specjalistyczną.

2.15.10.3.  Rozdzielnice TB.

W wydzielonych boksach przewidziano zabudowanie rozdzielnic ”TB”. W/w rozdzielnice jako przyścienna zaznaczono na planie. Zasilanie rozdzielnic z RG-M1. Zabudowane podliczniki winny być przystosowane do zdalnego odczytu.  Rozdzielnice jako prefabrykat winny być wykonane przez f-mę  specjalistyczną.

2.15.10.4. Rozdzielnica TK.

W kotłowni przewidziano zabudowanie rozdzielnicy „TK”. Zasilanie „TK” z rozdzielnicy RGnN-M1. Rozdzielnica jako prefabrykat winna być wykonane przez f-mę  specjalistyczną.

2.15.10.5. Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

- W/w instalacje obejmują:

- - oświetlenie podstawowe prowadzone przewodami Cu 3-4x1,5 mm2 z osprzętem szczelnym IP44, oprawami zawieszanymi na korycie, rodzajem opraw jak pokazano

- w legendzie. W pomieszczeniach biurowych oprawy wpuszczane w sufit podwieszony.

- - oświetlenie awaryjne w postaci wydzielonych opraw prowadzone przewodami Cu 4x1,5 z osprzętem szczel., oprawami zawieszanymi na korycie, rodzajem opraw jak pokazano w legendzie. Załączenie w/w opraw nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia na tablicy rozdzielczej. Dla sterowania oświetleniem poza boksami oraz pomieszczeniami technicznymi zastosowano system DALI.

- Zastosowany system należy traktować opcjonalnie. Wyposażenie systemu do sterowania oświetleniem ostatecznie ustalić na etapie wykonawstwa w porozumieniu z użytkownikiem. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne projektuje się na drogach ewakuacyjnych. Poziome drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne będą wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne. Minimalny czas działania po zaniku napięcia oświetlenia 60 minut. W pobliżu wyjść ewakuacyjnych oświetlenie kierunkowe powinno pracować w trybie „na jasno”.

- W wyjściach ewakuacyjnych oprawy montować na wysokości 3,5m. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz certyfikat ENEC lub równoważny.

2.15.10.6. Zasilanie instalacji technologicznych.

- Zasilanie instalacji technologicznych obejmuje:

- - przyłączenie grzejników dla wydzielonych pomieszczeń

- - przyłączenie przepływowych podgrzewaczy wody dla wydzielonych pomieszczeń

- - przyłączenie rozdzielnicy„TK” (kotłownia gazowa)

- - przyłączenie central nawiewno-wywiewnych

- - przyłączenie roof-topów

- - przyłączenie destryfikatorów i pomp ciepła

- - przyłączenie odbiorników kotłowni gazowej

- - przyłączenie zestawów zasilających dla wentylacji niskociśnieniowej

- W/w urządzenia przyłączone będą do pól odpływowych rozdzielnicy ”RG”.

2.15.10.7. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz.

- W/w instalacja obejmuje:

- - zasilanie gniazd wtykowych nieoznaczonych w poszczególnych pomieszczeniach prowadzone przewodami Cu 3x2,5 mm2 z osprzętem szczelnym IP44

2.15.10.8.. Dyrektywa 305/2011 (CPR)                                                                                                                                               W odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego dla kabli i przewodów dyrektywa 305/2011 (CPR) obejmuje swoim zakresem przewody zasilające, telekomunikacyjne i sygnałowe, przeznaczone do trwałego zainstalowania w obiektach budowlanych. Na jej podstawie została opublikowana polska norma PN-EN 50575:2015-03P która obejmuje kable

i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne, oraz kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej.

W projektowanej hali, na drogach ewakuacyjnych zastosować przewody i kable klasy B2ca, poza drogami ewakuacyjnymi (w boksach) klasy Dca, natomiast w wydzielonych pomieszczeniach technicznych (rozdzielnia Główna RG-nN, kotłownia, pompownia wody tryskaczowej) o klasie Eca. Szczegóły wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – część elektryczna.

2.15.10.9. Instalacje przeciwpięciowe i odgromowe.

- - Ochrona przeciwpięciowa.

Dla ochrony przed ewentualnymi przepięciami pochodzącymi od łączeń względnie sąsiednich wyładowań atmosferycznych przewidziano zabudowanie na rozdzielnicy ”RG-M1” ochronników przepięciowych dla L1-L3-N. Zastosowane ograniczniki przepięć (iskierniki) zapewniają ochronę w klasie B. Na pozostałych rozdzielnicach przewidziano ochronniki przeciwprzepięciowe w klasie C.

- Instalacje odgromową.

Dla ochrony obiektu przed wyładowaniami atmosferycznymi budynek winien być wyposażony w instalację odgromową. Zwody poziome z dFeZnΦ8 w technologii klejonej dla dachów z pokryciem bitumicznym. Jako przewody odprowadzające wykorzystać zbrojenie słupów konstrukcyjnych hali. Zastosowano uziom fundamentowy słupów konstrukcyjnych połączonych poprzez uziom powierzchniowy z taśmy FeZn 30x4 mm. Dla ochrony central wentylacyjnych, pomp ciepła, destryfikatorów i panelii fotowoltaiki przewidziano iglice odgromowe. Przy połączeniu przewodów odprowadzających z uziomem zabudować skrzynki z zaciskami kontrolnymi pomiaru rezystancji uziomu instalacji odgromowej. Rezystancja uziemienia odgromowego  R<10Ω

2.15.10.10. Instalacja przeciwporażeniowa i połączeń wyrównawczych.

- Instalacja przeciwporażeniowa.

Zastosowane napięcie 3x400V AC; 230V AC.

Układ sieci zasilającej TN-C (L1-3-PEN) z rozdziałem na ”RG-M1” na TN-S

(L1-3-N-PE). Sposób ochrony ”samoczynne wyłączenie napięcia zasilania”.

Urządzenia w I i II kl. izolacji.

- Połączenia wyrównawcze.

W/w instalacja obejmuje:

- połączenia główne FeZn 25x4 mm, konstrukcje korytek i drabinek wprowadzone do

pomieszczenia rozdzielnicy ”RG-M1” z połączeniem z instalacją wod-co-cw

i z  zaciskiem PE w tablicy ”RG-M1”.

- połączenie z instalacją odgromową poprzez zacisk kontrolny

- połączenie wyrównawcze miejscowe projektowane dla sanitariatów oraz pomieszczeń

technicznych realizowane przewodem LYg 6 mm2

2.15.10.11. Instalacja korytek i drabinek.

W pomieszczeniu rozdzielni przewidziano ułożenie drabinek kablowych szer. 400 mm oraz korytek kablowych szer. 100-200 mm (mocowanie ścienne i sufitowe). Dla prowadzenia instalacji przewidziano ułożenie korytek kablowych szer. 100-200 mm (mocowanie ścienne i sufitowe). W hali, dla obwodów oraz opraw oświetleniowych przewidziano korytka o szer. 50 mm. Prowadzenie instalacji elektrycznych poza korytkami wykonać podtynkowo, w rurach winidurowych na konstrukcji oraz korytkach kablowych w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym.

2.15.10.12. Instalacja sygnalizacji pożaru SSP.

Projektuje się instalację systemu sygnalizacji pożaru SSP włączoną do systemu ochrony pożarowej obiektu. Projekt przewiduje ochronę pełną budynku obejmującą wszystkie pomieszczenia w budynku z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.

Zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku, alarmowanie poszczególnych stref odbywa się w następujący sposób: uruchomienie przycisku pożarowego, zadziałanie czujki pożarowej w stanie alarmu II stopnia lub przekazanie informacji o wystąpieniu pożaru z instalacji tryskaczowej powoduje:

- przekazanie alarmu systemu monitoringu pożarowego do centrum monitoringu PSP,

- uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej,

- wyłączenie urządzeń wentylacyjnych,

- zamknięcie zaworu MAG na zasilaniu instalacji gazowej,

- zamknięcie klap p.poż. na granicy stref pożarowych.

W systemie SSP przewidziano ponadto funkcjonalność polegającą na przyjmowaniu sygnałów alarmowych i technicznych z urządzeń instalacji tryskaczowej. Projekt instalacji tryskaczowej stanowi odrębne opracowanie.                                                                         Dla potrzeb systemu SSP w części objętej wyżej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie następujących urządzeń:

- centrala sygnalizacji pożarowej Integral IP (doposażenie istniejącej centrali Integral IP

o dodatkową kartę linii pętlowych X-LINE),                                                                          - automatyczne i ręczne ostrzegacze pożarowe techniki pętlowej X-LINE,                              - moduły wejścia/wyjścia do sterowania i nadzorowania urządzeń ppoż.                      Zastosowane w projekcie urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej.  Do zawiadomienia osób przebywających na terenie obiektu o wykryciu zagrożenia pożarowego przewidziano konwencjonalne sygnalizatory akustyczne.

W celu obsługi projektowanych automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz modułów wejść/wyjść istniejącą centralę pożarową Integral IP zlokalizowaną w budynku administracyjnym należy wyposażyć w dodatkową kartę linii pętlowych X-LINE. Projektowane okablowanie pętli dozorowych i sterujących należy ułożyć w projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej.

Jako elementy detekcyjne zaprojektowano czujki multisensorowe, które mogą pracować jako czujki dymu, ciepła lub jako czujki multisensorowe nowej generacji. Wielokryteryjne czujki zdolne są wykrywać pożary w klasach – od TF1 do TF9.

Ręczne uruchomienie sygnału alarmu ogólnego II stopnia będzie następowało poprzez ręczne ostrzegacze pożarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowane bezpośrednio w liniach dozorowych (moduły wyposażone w wejścia nadzorowane i wyjścia sterujące) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych następuje automatycznie po wykryciu przez centralę zagrożenia pożarowego.

System sygnalizacji pożarowej stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa

w związku z czym nie może być wspólny z siecią innej instalacji. Instalację pętli dozorowych należy wykonać w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu. Linie dozorowe należy wykonać przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 w powłoce koloru czerwonego.                                         Instalację pętli sterujących należy wykonać kablami niepalnymi o klasie odporności ogniowej PH90 typu HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2. Moduły do sterowania i monitorowania przeznaczone są do obsługi urządzeń automatyki pożarowej jak sterowanie i monitoring central wentylacyjnych itp. Okablowanie sterownicze  należy wykonać przewodami niepalnymi o klasie odporności ogniowej PH90, zaś przewody monitorujące kablami uniepalnionymi zakończonymi rezystorami o wartościach zgodnych z podanymi w DTR-kach dostarczanych z modułami monitorującymi.

Zasilanie urządzeń związanych z bezpieczeństwem p.poż. takich jak zasilacze p.poż. itp. należy wykonać kablem z wydzielonego w zestawie złącza kablowego i głównego wyłącznika pożarowego zgodnie z niniejszym projektem.

Rozmieszczenie urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru zostało pokazane na rysunku nr E6.

2.15.10.13. Fotowoltaika

Projektowany obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Dla koordynacji tej instalacji z instalacją odgromową zaznaczono rozmieszczenie paneli na dachu.

Instalację fotowoltaiczną stanowić będą:

- moduły fotowoltaiczno montowane na balastowej konstrukcji systemowej na dachu hali,

- falownik fotowoltaiczny współpracujący z modułami fotowoltaicznymi,

- rozdzielnice fotowoltaiczne prądu stałego DC,

- rozdzielnica fotowoltaiczna prądu przemiennego RV-AC,

- zabezpieczenia po stronie AC i DC,

- okablowanie prądu stałego (DC) i przemiennego (AC),

- System Zarządzania Energią.

2.15.10.14. Instalacja okablowania strukturalnego

W budynku zaprojektowano instalację okablowania strukturalnego. System okablowania strukturalnego ma zapewnić warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla klasy E (kategorii 6) według norm PN-EN 50173, ISO/IEC 11801.  Centralnym punktem instalacji będzie Główny Punkt Dystrybucyjny w postaci szafy GPD, W szafie GPD przewidziano pola krosowe do rozszycia kabli miedzianych UTP kat. 6           z punktów dostępowych PD zlokalizowanych w pomieszczeniach. Do obsługi punktów dostępowych na terenie hali magazynowej przewidziano Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD1-4.

W szafie GPD oraz w szafach LPD przewidziano rezerwę miejsca przeznaczoną na urządzenia aktywne (przełączniki, centrala telefoniczna, serwery itp.) Stanowisko pracy, czyli punkt dostępowy projektuje się jako zespół gniazd teleinformatycznych wyposażonych w nieekranowane moduły RJ45, oraz moduły gniazd 1L+N+Pe 230V typu DATA dedykowanej sieci zasilającej. Gniazda dedykowanej sieci zasilającej zasilić z wydzielonych odpływów lokalnych tablic rozdzielczych. Okablowanie poziome stanowić będą kable biegnące od gniazd teleinformatycznych nieekranowanych RJ45 kat. 6 stanowiących punkty dostępowe - PD, do 24-portowych patchpaneli umieszczonych w szafach GPD oraz LPD1-4. Połączenia te należy zrealizować 4-parowym kablem miedzianym typu UTP kat. 6. Okablowanie szkieletowe stanowić będą kable światłowodowe FO SM 4x9/125 poprowadzone z szafy GPD do poszczególnych szaf LPD. Dodatkowo z punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w budynku administracyjnego do projektowanej szafy GPD należy ułożyć kabel typu XzTPMXpw 10x4x0,8mm2. Projektowany kabel należy ułożyć w projektowanej oraz istniejącej  kanalizacji teletechnicznej.                                                                                                            Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania w zakresie zarządzania potwierdzone następującym certyfikatem: ISO 9001. Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, PN-EN 50173-1:2013, EN-50173-1: 2011, IEC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.           Rozmieszczenie urządzeń instalacji okablowania strukturalnego zostało pokazane na rysunku nr E3

2.16.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przyłączy i sieci.

- 2.16.1. Sieć wodociągowa.

- Sieć i odgałęzienia z rur wodociągowych, ciśnieniowych PE100  RC,  SDR11 , I klasy jakości (1,0 MPa) wg PN-EN 13244-2:2004 „Polietylen (PE). Część 2. Rury”. Zgodność wyrobu (rur) z PAS 1075:2009-4. Rury muszą posiadać aprobatę  PZH dopuszczającą je do kontaktu z wodą pitną. Typ rur 2.

- Włączenie do istniejących odgałęzień za pomocą  łączników żeliwnych kołnierzowych, zabezpieczonych przed przesunięciem. Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie doczołowe oraz łączniki kołnierzowe zabezpieczone przed przesunięciem, bez tulei wzmacniających.

- Odgałęzienia do hydrantów oraz odcinki łączące istniejące wodociągi z rur żeliwnych wykonać z rur ciśnieniowych i kształtek z żeliwa   sferoidalnego.

- Hydranty p. poż. nadziemne (koloru czerwonego) DN 80 (Q=10dm3/s), z samoczynnym odwodnieniem, z podwójnym  zamknięciem na ciśnienie PN10 ( 1,0MPa)

- 2.16.2. Sieć wodociągowa ppoż.

- Na potrzeby zasilania instalacji tryskaczową należy wykonać sieć wodociągową ppoż. łączącą pompownię wody z instalacją zraszaczową w hali M1.

- 2.16.3. Kanalizacja sanitarna.

- Realizację kanalizacji sanitarnej z rur do kanalizacji grawitacyjnej o ściankach pełnościennych (jednorodnych, litych) z polichlorku winylu PCV  -  U, klasy  S  (typ  ciężki),  o  średnicy D   160  x 4,7  mm, i sztywności obwodowej SN 8, SDR 34, łączone na kielichy z uszczelką.

- Studzienki rewizyjne zgodne z normą PN-EN-1917:2004/AC:2009 oraz  PN-EN-1916:  2005/AC:2009  z kręgów żelbetowych o średnicy DN 1200, przykryte płytą pokrywową   (studnie do 2,0m wysokości roboczej) oraz zwężką  żelbetową (studnie o wysokości roboczej powyżej 2,0m), z włazami  typu ciężkiego f 600 ( klasa D400  nowej generacji),z  zamknięciem

- zatrzaskowym, z zastosowaniem  pierścieni  wyrównawczych

- 2.16.4. Kanalizacja deszczowa.

- Realizację kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych z PEHD lub PP o klasie sztywności obwodowej  SN 8 kN/m2 i o połączeniach kielichowych lub na nasuwki z uszczelką wielowargową. Zastosować rury o średnicy 200 mm na podłączenia wpustów deszczowych oraz 150 mm na podłączenia rury spustowej z rynny.

- Studnie połączeniowe na kanalizacji deszczowej z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym o średnicy 600 mm, klasy D 400.

- Dla odprowadzenia wód deszczowych z nawierzchni utwardzonych przyjęto typowe uliczne wpusty deszczowe, żeliwne z osadnikami betonowymi. Przyjęto studzienki ściekowe o średnicy 500 mm ze specjalnych prefabrykatów betonowych. Na betonowym pierścieniu odciążającym i typowej płycie pokrywowej przewidziano wpust żeliwny uliczny klasy D 400.

- 2.16.5. Sieć c.o.

Nie przewiduje się budowy sieci C.O. dla obiektu hali M1

- 2.16.6. Przyłącze gazowe.

- W przypadku budowy nowej kotłowni w budynku Hali M1. do zasilenia tego budynku należy wykonać nowe przyłącze gazowe. Wykonawca zaprojektuje sieć zewnętrzną i wewnętrzną gazową wraz z kotłownią, urządzeniami i instalacjami wchodzącymi w skład systemu centralnego ogrzewania. Na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiający zwróci się do PSG Sp z o.o. o wydanie warunków przyłączeniowych. Po wydaniu warunków przyłączeniowych zostanie wykonana adaptacja projektu sieci gazowej zasilającej nową kotłownie gazową.

- 2.16.7. Sieci elektroenergetyczne.

- Od złącza kablowego przewidziano poprowadzenie głównej linii zasilającej kablami

- 4xYAKXS 1x240 mm2 - 1kV, z zabezpieczeniem WTN 315A/gF w hali „I”.

- W/w linie kablowe wprowadzone będą na pola zasilające rozdzielnic ”RG-M1”.

- 2.16.8. Sieci telekomunikacyjne.

- Przewiduje się wykonanie przyłącza, od istniejącej studzienki na kanalizacji teletechnicznej, oraz  podłączenie sieci strukturalnej oraz telefonicznej z istniejącej serwerowni i centrali w budynku biurowym.

- 2.16.9. Oświetlenie terenu.

- Oświetlenie terenu – słupy oświetleniowe i oświetlenie zamontowane na elewacji hali. Słupy oświetlenia terenu zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia terenu (YKY4x16mm2). Prowadzić w  rurach ochronnych np. DVK50. Oprawy oświetlenia drogowego ze źródłami LED, przyłączenie opraw w słupach przewodami YDY3x2,5mm2. Słupy oświetleniowe i oprawy ze względu na estetykę rozwiązań technicznych  zastosować identyczne do istniejących, co do kształtu wysokości i rodzaju oprawy oświetleniowej.

- 2.16.10. Kolizje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz pozostałych sieci.

- Przewidzieć zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w miejscach kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

2.17.	Wymagania szczegółowe w odniesieniu do zagospodarowania terenu.

- W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu w zakresie wskazanym na załączniku graficznym. Zakres ten obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, manewrowych oraz parkingów z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 6014,3 m2.

- Konstrukcja dróg i placów i parkingów ma być dostosowana do obsługi pojazdów ciężarowych.

- Zakresem opracowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu objęto:

- Przebudowa zjazdów z drogi wewnętrznej.

- Parkingi dla samochodów osobowych (dla klientów i pracowników) zlokalizowane od strony Północnej  Hali M1, o ilości miejsc postojowych - 33, w tym 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

- Plac rozładunkowy dla samochodów dostawczych.

- Dojazdy do doków rozładunkowych rozładunku dla samochodów ciężarowych.

- Ciągi piesze.

- Korekta istniejącej organizacji ruchu przez skorygowanie i dodanie nowych znaków pionowych i poziomych.

Uwagi końcowe

Niniejsza koncepcja nie może być podstawą do uzyskania pozwolenia, a przed realizacją inwestycji, należy opracować niezbędną dokumentację oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje, a całość wykonywanych robót winna być zgodna z:

- Projektem Architektoniczno-budowlanym, Technicznym oraz Wykonawczym, a także zatwierdzonym pozwoleniem na budowę,

- Obowiązującymi normami i przepisami,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690) z późniejszymi zmianami,

- Wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.